# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет закупки: Выполнение комплекса работ по расчету категорий по взрывопожарной и пожарной опасности

Заказчик:

ООО «Тугрикнефть-НТЦ»

- ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Тугрикнефть Научно Технический центр»,
 (ООО «Тугрикнефть-НТЦ»).

Юридический адрес: 190999, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 1-5, лит. Ф-Я.

Фактический адрес: 625999, г. Тюмень, ул. Ивановского, 15

Предметом услуг является выполнение комплекса работ по расчету категорий по взрывопожарной и пожарной опасности производственных и складских помещений.

Подрядчик должен быть обеспечен требуемым, для выполнения указанных работ, количеством собственных производственных, материально – технических и людских ресурсов, опытом проведения аналогичных работ.

- МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Объект расположен в в Исследоваетльском центре «Тугрик» г. Тюмень, ул. Ивановского, 15.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

| Наименование этапа | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ | Ответственный Подрядчик/Заказчик | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лабораторные помещения (1.28, 1.41, 2.35, 3.51, 3.55) | С момента получения ТЗ | 15.09.2025 | Подрядчик |  |
| Складиские помещения (3.60, 3.61, 3.62, 3.66, 3.68) | С момента получения ТЗ | 30.09.2025 | Подрядчик |  |

| 4. Сведения об объекте. |  |
| --- | --- |
| Полное наименование объекта | Исследовательский центр «Тугрик» |
| Собственник объекта защиты | ООО «Тугрикнефть НТЦ» |
| Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица | 1079847089673 |
| ИНН | 7838395487 |
| Фактическое место нахождения объекта | 625999, г. Тюмень, ул. Ивановского, 15 |
| Почтовый и электронный адреса, телефон, факс, кому принадлежит объект защиты | 625999, г. Тюмень, ул. Ивановского, 15. |
| Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию, дата ввода в эксплуатацию, можно указать приблизительную) | 2025 г. |
| Степень огнестойкости здания/сооружения | II |
| Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| Класс функциональной пожарной опасности (определяется по ст. 32 Федерального Закона N 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) | Ф 5.1.(основной) – Для отсека Административно-лабораторной части. Ф.5.2. (основной)-Для отсека складской части. |
| Высота здания (м) | 16,95 |
| Количество пожарных отсеков (если имеются) | 2 |
| Площадь этажей суммарная (м2) | Площадь этажа в пределах пожарного отсека АЛ часть – не более 3000 м2 Складская часть – не более 2500м2 |
| Объем здания (м3) | 66171,30 |
| Количество этажей | 4 Надземных -3 Подземных - 1 |
| Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности | Имеется дизель-генераторная установка контейнерного исполнения. В-1 |
| Перечень и тип противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы, их наличие и работоспособность) | - СПС(Адресная) Болид с выводом на пульт диспетчера (ПО «Орион») кроме помещений категории В4 и Д. - СОУЭ(АЛ-часть 3 типа, Скчасть-2типа) - АУП (ТРВ в кернохранилшище, АУППТ помещения складской части на 3-м этаже: №3.60 – Склад хранения кислот. №3.61 – Склад хранения арбитражных проб. №3.62- Склад хранения спирта, бензола, эфира петролейного. №3.66 – Склад хранения устьевых проб. №- 3.68 – Помещение розлива реагентов АУГПТ-серверные, кроссовые, архив, ИБП, ДГУ помещения №№ 0.81, 0.58, 0.32, 0.29, 0.33, 1.21, 2.68, 2.48, 2.28, 3.25) 4. ВПВ. Всего 46-ПК (50мм в АЛ-части, 60мм в Складской части). 5. Противодымная вентиляция с подпором воздуха предусмотрена во всех коридорах и местах общего пользования центра и в лабораториях. №1.44, 1.29, 3.51, 2.35 6. НПВ: Собственных 2 гидранта расположенных со стороны ул. Ивановского. На расстоянии 20 метров от здания. Всего рядом расположенных 5 гидрантов: - ПГ №290084 на расстоянии 20 метров от объекта; - ПГ №290086 на расстоянии 20 метров от объекта; - ПГ №159856 на расстоянии 30 метров от объекта; - ПГ №112777 на расстоянии 80 метров от объекта; - ПГ №159858 на расстоянии 130 метров от объекта |
| Проводилась ли оценка пожарного риска? Если да, то предоставить расчетные значения и расчет по оценке риска в электронном виде) | Проводилась |
| Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (если таковая производилась) | Не проводилась |
| Количество оборудованных рабочих мест на объекте | 240 |
| Количество работников (сотрудников) в наибольшую рабочую смену | 158 |
| Реквизиты документа о праве собственности на объект | Будут предоставлены |

|  | Материал и толщина наружных стен (несущих вертикальных конструкций) | Наружные стены надземной части запроектированы как трехслойная конструкция, состоящая из блоков ячеистого бетона (фрагментарно из монолитного железобетона), толщиной 200мм, плотностью 600кг/см3, утеплителя из двух слоев минераловатных базальтовых плит, общей толщиной 200мм и облицовки алюминиевыми композитными панелями по подсистеме. Ограждающие конструкции входной группы АЛ-части-витраж с плоскими двухкамерными стеклопакетами на алюминиевом каркасе. Оконные блоки двухкамерный стеклопакет в алюминиевом утепленном профиле - EI 15. Внутренние перегородки – из керамического кирпича, толщиной 120 мм, из гиппс листов КНАУФ, с обшивкой по металлическому каркасу и блоков ячеистого бетона 200мм, плотностью 400кг/м3. Производственные (лабораторные) и технические помещения категорий В1,В2,В3 отделяются одино от другого, а также от моещений категорий В4,Г,Д и коридоров противопожарными перегородками первого типа и перекрытиями третьего типа. |
| --- | --- | --- |
|  | Материал и толщина плит межэтажных перекрытий | Пожарные отсеки выделяются противопожарными стенами и перекрытиями первого типа REI 150. |
|  | Конструктивные характеристики кровли (настилы, фермы, балки, прогоны) | Кровля плоская рулонная с организованным внутренним водостоком, не эксплуатируемая. На монолитной ж/б плите 1 слой пароизоляции, утеплителя 200мм, пленкой ПВХ, керамзитовый гравий пролитый цем.раствором 600кг/м3-300мм, Армированная стяжка по сетке М200, битумный праймер, ПВХ мембрана и Противопожарный защитный материал LOGICROOF NG. |
|  | Наиболее пожароопасные вещества и материалы, использующиеся на Объекте. Краткое описание технологического процесса. | Научно-исследовательский центр, в лабораториях происходит изучение керна, сбор и анализ результатов с дополнительными изысканиями для осуществления научной деятельности. Выпуск готовой продукции не предусматривается. Для иследований используются ЛВЖ и ГЖ, горючие газы, из сильнодействующих веществ – Хлороформ, прекурсоры такие как Толуол, Ацетон. |
|  | Характеристики дорог и дорожного покрытия вокруг здания | Покрытие дорог - асфальт. |

| Исходные данные для категорирования помещений по взрывопожарной и пожарной опасности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 5 |  |  |  |  |  |  |
| Пожарно-техническая характеристика помещений и зданий |  |  |  |  |  |  |
| Состав пожарной нагрузки |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование помещение (номер в экспликации, назначение, технологический процесс) | Состав пожарной нагрузки (горючие вещества и материалы) | Площадь помещения (м2) | Высота помещения (м) | Максимальная масса розлива ЛВЖ | Примечание |  |
|  | Помещение №3.66 (Склад хранения проб (в том числе устьевых проб нефти и газа) (Участок складской) | Рабочий персонал находится на складе только для вноса и выноса веществ. Склад оборудован поддонами из нержавеющей стали, окна отсутствуют. Для расчетов температуру в помещении возможно задать и утвердить 15-18 градусов (принять любую для уменьшения категории). В помещении присутствует система пожарной сигнализации, система порошкового пожаротушения. Кратность общеобменной вентиляции –4. В помещении хранится: -Пробы сырой устьевой нефти хранятся в ПЭТ по 5 литров, всего 430 литров. (Данные по нефти в приложении). - Стабильный конденсат (жидкий) ПЭТ 2.5 литра; - Углеводородные газы хранятся в баллонах по 10 литров, всего 170 литров; - Пробоотборники с Флюидами нефти (углеводородный газ) хранятся в пробоотборниках по 200 мл и 100 мл, всего 1.8 литра. | 34,30 | 2,7 |  | 1. Учесть все условия при которых помещение отнесется к категории не опаснее В1. 2. Учесть работу кондиционера. 3. При необходимости попробовать выйти на категорию не опаснее В1 за счет уменьшения количества веществ (Взять за итоговый вариант) |  |
|  | Помещение 3.64 – Склад перкурсоров (Участок складской) | Рабочий персонал находится на складе только для вноса и выноса веществ. Склад оборудован поддонами из нержавеющей стали, окна отсутствуют. Для расчетов температуру в помещении возможно задать и утвердить 15-18 градусов (принять любую для уменьшения категории). В помещении присутствует система пожарной сигнализации. Кратность общеобменной вентиляции –3. В помещении хранится: -Ацетон технический первый сорт, массовая доля основного вещества не менее 99,5% ГОСТ 2768-84 (770001615362) в пластиковой канистре 5 литров всего 15 литров. - В бутылках по 1 литру - Ацетон химически чистый, без хлора и серы 99,7 % = всего 22 литра. -Толуол в бутылках по 1 литру, всего 20 литров. | 23,15 | 2.7 |  | 1. Учесть все условия при которых помещение отнесется к категории не опаснее В1. (поддоны и т.д.) 2. Учесть работу кондиционера. 3. При необходимости попробовать выйти на категорию не опаснее В1 за счет уменьшения количества веществ (Взять за итоговый вариант) 4. Увеличить количество веществ если категория посчитается В3. |  |

7. ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ РАСЧЕТОВ

1. Расчеты оформляются в виде общего отчета по всем помещениям c подписью организации проводившей расчет и направляются в в электронном для сверки и в печатном формате итоговый вариант.

8. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Расчеты офорляются в соответствии с СП 12.13130.2009. СВОД ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ.

Приложение:

- Паспорта на жидкости.

Специалсит отдела производственной безопасности ООО «Тугрикнефть НТЦ»                                Понкратов И.Ю.