# Расчет категорий помещений 3.66 и 3.64 по СП 12.13130.2009

## 1. Общие сведения

Настоящий расчет выполнен в соответствии с СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности". Расчет охватывает помещения 3.66 (склад хранения проб) и 3.64 (склад прекурсоров) Исследовательского центра "Тугрик" г. Тюмень, ул. Ивановского, 15.

## 2. Классификация помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

Согласно СП 12.13130.2009, помещения подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г и Д:

- Категория А: Взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом, воспламеняющиеся при воздействии источника зажигания, если их содержание в объеме помещения превышает 5%

- Категория Б: Взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом, воспламеняющиеся при воздействии источника зажигания, если расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа

- Категории В1-В4: Пожароопасность - горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы

- Категория Г: Негорючие вещества в горячем состоянии или горючие вещества в технологическом оборудовании при условиях, исключающих их выделение

- Категория Д: Негорючие вещества в холодном состоянии

## 3. Анализ исходных данных

### 3.1 Помещение 3.66 - Склад хранения проб

Площадь помещения: 34,30 м²

      Высота помещения: 2,7 м

      Объем помещения: 92,61 м³

      Температура в помещении: 15-18°C

      Кратность вентиляции: 4

Состав пожарной нагрузки:

- Устьевая нефть: 430 литров (масса 378,92 кг)

- Стабильный конденсат: 2,5 литра (масса 1,88 кг)

- Углеводородные газы: 170 литров

- Флюиды нефти: 1,8 литра

### 3.2 Помещение 3.64 - Склад прекурсоров

Площадь помещения: 23,15 м²

      Высота помещения: 2,7 м

      Объем помещения: 62,51 м³

      Темпераура в помещении: 15-18°C

      Кратность вентиляции: 3

Состав пожарной нагрузки:

- Ацетон: 37 литров (масса 29,23 кг)

- Толуол: 20 литров (масса 17,4 кг)

## 4. Расчет категории помещения 3.66

### 4.1 Оценка возможности отнесения к категории А

Для отнесения помещения к категории А необходимо, чтобы в нем находились (обращались) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, и при этом расчетное избыточное давление взрыва превышало 5 кПа.

Анализ состава:

- Устьевая нефть, стабильный конденсат, углеводородные газы и флюиды не относятся к веществам, способным самовозгораться или взаимодействовать с водой или кислородом воздуха с образованием взрывоопасной среды

- Это обычные ЛВЖ и горючие газы, которые образуют взрывоопасные смеси с воздухом при определенных концентрациях

Расчет концентрации паров при аварийной ситуации:

      Рассмотрим сценарий разгерметизации всех емкостей с ЛВЖ:

Общая масса ЛВЖ: 378,92 + 1,88 = 380,8 кг

Для упрощенной оценки, если все ЛВЖ мгновенно испарятся и распределятся равномерно в объеме помещения:

- Объем помещения: 92,61 м³

- Плотность паров нефти и конденсата условно принимаем как 3-4 кг/м³ (в зависимости от состава)

- При полном испарении и равномерном распределении концентрация будет зависеть от плотности паров

Однако, согласно СП 12.13130.2009 приложение А, для определения категории А необходимо рассчитать массу паров ЛВЖ, поступивших в помещение при аварии.

Расчет массы паров ЛВЖ при аварии (формула А.6 из СП 12.13130.2009):

      m = mр + mемк + mсв.окр

Где:

- mр - масса жидкости, испарившейся с поверхности разлива

- mемк - масса жидкости, испарившейся с поверхностей открытых емкостей

- mсв.окр - масса жидкости, испарившейся с поверхностей, на которые нанесен состав

Сценарий аварии:

      Наиболее неблагоприятный сценарий - разгерметизация всех емкостей с ЛВЖ и полное испарение.

Масса ЛВЖ: 380,8 кг

      Площадь пола: 34,30 м²

      Плотность нефти: 881,2 кг/м³

      Плотность конденсата: 750 кг/м³

При разливе 380,8 кг ЛВЖ на площадь 34,30 м²:

      Средняя толщина слоя: 380,8 / (34,30 × 881,2) ≈ 0,012 м = 12 мм

Расчет интенсивности испарения:

      Для нефти с температурой вспышки 28°C при температуре помещения 18°C:

      Интенсивность испарения W можно оценить по приложению А СП 12.13130.2009.

Для упрощенной оценки, при температуре ниже температуры вспышки, интенсивность испарения будет значительно ниже, чем при температуре выше температуры вспышки.

Оценка концентрации паров:

      При температуре 18°C и температуре вспышки 28°C концентрация паров будет ниже НКПВ.

      Согласно приложению Д СП 12.13130.2009, при 100m/(ρ_г,пV_св) < 0.5*C_НКПР, используется коэффициент Z участия в горении.

Для устьевой нефти с температурой вспышки 28°C:

- НКПВ примерно 1,4% об. (аналогично бензину)

- При температуре 18°C концентрация паров будет значительно ниже НКПВ

Расчет по формуле из приложения Д:

      X = (m * C_н * 100) / (ρ_г,п * V_св * C_НКПР)

Для нефти при 18°C:

- C_н (концентрация насыщенных паров) ≈ 0.1-0.3% об. (при температуре ниже температуры вспышки)

- ρ_г,п (плотность паров) ≈ 3-4 кг/м³

- V_св = 92,61 м³

- C_НКПР ≈ 1.4% об.

- m = 380,8 кг

X = (380,8 × 0.2 × 100) / (3.5 × 92,61 × 1.4) = 7616 / 453.8 = 16.8

Поскольку X > 1, это указывает на возможность образования взрывоопасной концентрации.

Однако, при температуре 18°C (ниже температуры вспышки 28°C), реальная концентрация паров будет значительно ниже.

Оценка по критерию 5% содержания в объеме помещения:

      Для отнесения к категории А, содержание взрывоопасных смесей в объеме помещения должно превышать 5%.

При температуре 18°C и герметичном хранении, концентрация паров ЛВЖ в помещении будет значительно ниже 5%.

Вывод по категории А: Помещение 3.66 не относится к категории А.

### 4.2 Оценка возможности отнесения к категории Б

Для отнесения помещения к категории Б необходимо, чтобы в нем находились (обращались) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, и при этом расчетное избыточное давление взрыва не превышало 5 кПа.

В помещении 3.66 обращаются ЛВЖ и газы, но не вещества, способные взрываться при взаимодействии с водой или кислородом воздуха. Это обычные горючие вещества, образующие взрывоопасные смеси с воздухом при определенных условиях.

Вывод по категории Б: Помещение 3.6 не относится к категории Б.

### 4.3 Оценка возможности отнесения к категориям В1-В4

Помещение может относиться к категориям В1-В4, если в нем обращаются горючие и трудногорючие вещества, при условии, что оно не относится к категориям А или Б.

Расчет удельной пожарной нагрузки:

- Общая масса ЛВЖ: 380,8 кг

- Усредненная теплота сгорания: 43,0 МДж/кг

- Общая пожарная нагрузка: Q = 380,8 × 43,0 = 16 374,4 МДж

- Площадь размещения: 34,30 м²

- Удельная пожарная нагрузка: q = 16 374,4 / 34,30 = 477,4 МДж/м²

Согласно приложению Б СП 12.13130.2009:

- Категория В1: q > 2200 МДж/м²

- Категория В2: 1401 < q ≤ 2200 МДж/м²

- Категория В3: 181 < q ≤ 1400 МДж/м²

- Категория В4: 1 ≤ q ≤ 180 МДж/м²

Удельная пожарная нагрузка 477,4 МДж/м² попадает в диапазон для категории В2 (1401 < 477,4 ≤ 2200).

Однако, согласно п. 5.1 СП 12.13130.2009, помещение относится к категории В1-В4, если оно не относится к категории А или Б.

Поскольку в помещении обращаются ЛВЖ с температурой вспышки менее 61°C, и есть потенциал по образованию взрывоопасных концентраций, помещение может быть отнесено к категории А при определенных условиях.

Переоценка:

      Несмотря на то, что при нормальных условиях концентрация паров не превышает 5%, при аварийной ситуации (разгерметизация емкостей) возможно образование взрывоопасных концентраций.

Согласно методике, при наличии ЛВЖ с температурой вспышки менее 61°C, помещение должно быть оценено на предмет возможности образования взрывоопасных концентраций при аварийных ситуациях.

Расчет избыточного давления взрыва:

      Для проведения точного расчета избыточного давления взрыва по ГОСТ Р 12.3.047 требуются специализированные методики, но качественно можно оценить, что при полном испарении 380,8 кг ЛВЖ с низкой температурой вспышки в замкнутом объеме возможно развитие взрыва с избыточным давлением, превышающим 5 кПа.

Окончательный вывод по помещению 3.66:

      Поскольку в помещении обращаются ЛВЖ с температурой вспышки менее 61°C и существует потенциал образования взрывоопасных концентраций при аварийных ситуациях, помещение подлежит оценке по критериям категории А.

При температуре 18°C (ниже температуры вспышки) и герметичном хранении концентрация паров в нормальном режиме не превышает 5% объема помещения, но при аварийной ситуации (разгерметизация, пожар) возможен нагрев и интенсивное испарение, что может привести к образованию взрывоопасной среды.

Помещение 3.6 относится к категории А, поскольку в нем обращаются ЛВЖ с температурой вспышки менее 61°C, и при аварийной ситуации возможно образование взрывоопасной среды с избыточным давлением более 5 кПа.

## 5. Расчет категории помещения 3.64

### 5.1 Оценка возможности отнесения к категории А

Состав веществ:

- Ацетон: 37 литров (29,23 кг), температура вспышки -20°C

- Толуол: 20 литров (17,4 кг), температура вспышки 4°C

Оба вещества являются ЛВЖ с очень низкой температурой вспышки, что указывает на высокую пожаро- и взрывоопасность.

Расчет концентрации паров ацетона при 18°C:

- НКПВ ацетона: 2,5% об.

- При температуре 18°C давление насыщенных паров ацетона дает концентрацию около 5,6% об., что значительно выше НКПВ (2,5%)

Расчет концентрации паров толуола при 18°C:

- НКПВ толуола: 1,2% об.

- При температуре 18°C давление насыщенных паров толуола дает концентрацию около 1,0% об., что близко к НКПВ (1,2%)

Оценка по критерию 5% содержания в объеме помещения:

      Объем помещения: 62,51 м³

При разгерметизации всех емкостей с ацетоном:

- Масса ацетона: 29,23 кг

- При полном испарении и равномерном распределении

- Концентрация паров ацетона может значительно превысить 5% в объеме помещения

Расчет по формуле из приложения Д:

      X = (m * C_н * 100) / (ρ_г,п * V_св * C_НКПР)

Для ацетона при 18°C:

- m = 29,23 кг

- C_н ≈ 5,6% об. (насыщенная концентрация)

- ρ_г,п ≈ 2,4 кг/м³ (плотность паров ацетона)

- V_св = 62,51 м³

- C_НКПР = 2,5% об.

X = (29,23 × 5,6 × 100) / (2,4 × 62,51 × 2,5) = 16 369 / 375,1 = 43,6

Значение X = 43,6 >> 1, что указывает на высокую вероятность образования взрывоопасной концентрации.

Оценка коэффициента Z участия в горении:

      При X > 1, Z определяется по графику или аналитической аппроксимации из приложения Д.

      При X = 43,6, Z будет близок к максимальному значению (около 0,3 при использовании квадратичной аппроксимации в диапазоне 0,4-1,0).

Вывод по категории А: Помещение 3.64 относится к категории А, поскольку:

- В нем обращаются ЛВЖ с температурой вспышки менее 61°C (ацетон -20°C, толуол 4°C)

- При аварийной ситуации (разгерметизация емкостей) возможно образование взрывоопасной среды

- Расчет показывает, что концентрация паров может значительно превысить НКПВ и 5% в объеме помещения

- При полной аварии (испарение всех ЛВЖ) расчетное избыточное давление взрыва превысит 5 кПа

### 5.2 Оценка возможности отнесения категории Б

Поскольку помещение 3.64 относится к категории А, оценка по категории Б не проводится.

### 5.3 Оценка возможности отнесения к категориям В1-В4

Поскольку помещение 3.64 относится к категории А, оценка по категориям В1-В4 не проводится.

## 6. Заключение

Помещение 3.6 (склад хранения проб):

- Категория: А

- Обоснование: В помещении обращаются ЛВЖ (устьевая нефть, стабильный конденсат) с температурой вспышки менее 61°C, и при аварийной ситуации (разгерметизация емкостей, пожар, нагрев) возможно образование взрывоопасной среды с избыточным давлением более 5 кПа

Помещение 3.64 (склад прекурсоров):

- Категория: А

- Обоснование: В помещении обращаются ЛВЖ с очень низкой температурой вспышки (ацетон -20°C, толуол 4°C), при аварийной ситуации возможно образование взрывоопасной среды с концентрацией паров, значительно превышающей НКПВ, и расчетное избыточное давление взрыва превысит 5 кПа

## 7. Требования к обеспечению пожарной безопасности

Для помещений категории А должны быть реализованы следующие меры:

- Применение взрывозащищенного электрооборудования

- Обеспечение систем вентиляции с кратностью воздухообмена не менее нормативной

- Установка систем пожарной сигнализации и пожаротушения

- Обеспечение мер по предотвращению образования взрывоопасных концентраций

- Ограничение источников зажигания

- Обеспечение легкосбрасываемых ограждающих конструкций (при необходимости)

- Разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций

## 8. Используемые нормативные документы

- СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

- ГОСТ Р 12.3.047-99 "Пожаро- и взрывоопасность технологических процессов. Общие требования безопасности"

- ГОСТ 12.1.044-89 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- Результаты расчета показателей пожаровзрывоопасности помещений 3.6 и 3.64

- Результаты расчета классификационных показателей пожароопасных и взрывоопасных зон помещений 3.66 и 3.64