# Техническое заключение по помещениям 3.66 и 3.64 Исследовательского центра "Тугрик"

## 1. Общие сведения

Настоящее техническое заключение подготовлено в рамках выполнения комплекса работ по расчету категорий по взрывопожарной и пожарной опасности для помещений Исследовательского центра "Тугрик", расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Ивановского, 15. Заказчик: ООО "Тугрикнефть-НТЦ".

Объекты оценки:

- Помещение 3.66 - Склад хранения проб (в том числе устьевых проб нефти и газа)

- Помещение 3.64 - Склад прекурсоров

## 2. Цель и задачи работы

Цель работы: Определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений 3.6 и 3.64 в соответствии с действующими нормативными документами.

Задачи работы:

- Провести анализ исходных данных по составу обращающихся веществ

- Определить показатели пожаровзрывоопасности технологических сред

- Выполнить расчет классификационных показателей пожароопасных и взрывоопасных зон

- Определить категории помещений по СП 12.13130.2009

- Разработать рекомендации по обеспечению пожарной безопасности

## 3. Исходные данные

### 3.1 Помещение 3.66 - Склад хранения проб

Площадь: 34,30 м²

      Высота: 2,7 м

      Объем: 92,61 м³

      Температура эксплуатации: 15-18°C

      Кратность вентиляции: 4

Состав обращающихся веществ:

- Устьевая нефть: 430 литров (масса 378,92 кг), температура вспышки около 28°C

- Стабильный конденсат: 2,5 литра (масса 1,88 кг), температура вспышки около 25°C

- Углеводородные газы: 170 литров в баллонах

- Пробоотборники с флюидами нефти: 1,8 литра

### 3.2 Помещение 3.64 - Склад прекурсоров

Площадь: 23,15 м²

      Высота: 2,7 м

      Объем: 62,51 м³

      Температура эксплуатации: 15-18°C

      Кратность вентиляции: 3

Состав обращающихся веществ:

- Ацетон технический: 15 литров (в канистрах)

- Ацетон химически чистый: 22 литра (в бутылках)

- Итого ацетон: 37 литров (масса 29,23 кг), температура вспышки -20°C

- Толуол: 20 литров (в бутылках, масса 17,4 кг), температура вспышки 4°C

## 4. Результаты расчетов

### 4.1 Показатели пожаровзрывоопасности технологических сред

Помещение 3.66:

- Содержит ЛВЖ (устьевая нефть, стабильный конденсат) с температурой вспышки ниже 61°C

- Содержит легкие углеводородные фракции и газы

- Отнесено к взрывоопасным (группа 3) технологическим средам

- При температуре эксплуатации 18°C концентрация паров ниже НКПВ при герметичном хранении

- При аварийной ситуации возможна концентрация паров/газов выше НКПВ

Помещение 3.64:

- Содержит ЛВЖ с очень низкой температурой вспышки (ацетон -20°C, толуол 4°C)

- При температуре эксплуатации 18°C концентрация паров ацетона может значительно превышать НКПВ

- Отнесено к взрывоопасным (группа 3) технологическим средам

- Высокий потенциал по образованию взрывоопасных концентраций

### 4.2 Классификационные показатели пожароопасных и взрывоопасных зон

Помещение 3.66:

- Класс взрывоопасной зоны: 2

- При нормальном режиме взрывоопасные смеси не образуются, но возможно их образование при аварии

- Помещение не относится к пожароопасным зонам из-за приоритета взрывоопасности

Помещение 3.64:

- Класс взрывоопасной зоны: 2

- При нормальном режиме при герметичном хранении взрывоопасные смеси не образуются постоянно

- Возможность образования взрывоопасных смесей при аварии или при нарушении герметичности емкостей

- Помещение не относится к пожароопасным зонам из-за приоритета взрывоопасности

### 4.3 Категории помещений по СП 12.13130.2009

Помещение 3.66:

- Категория: А

- Обоснование: В помещении обращаются ЛВЖ с температурой вспышки менее 61°C, и при аварийной ситуации (разгерметизация емкостей, пожар, нагрев) возможно образование взрывоопасной среды с избыточным давлением более 5 кПа

Помещение 3.64:

- Категория: А

- Обоснование: В помещении обращаются ЛВЖ с очень низкой температурой вспышки (ацетон -20°C, толуол 4°C), при аварийной ситуации возможно образование взрывоопасной среды с концентрацией паров, значительно превышающей НКПВ, и расчетное избыточное давление взрыва превысит 5 кПа

## 5. Сводная таблица результатов

| Показатель | Помещение 3.66 | Помещение 3.64 |
| --- | --- | --- |
| Площадь, м² | 34,30 | 23,15 |
| Объем, м³ | 92,61 | 62,51 |
| Основные вещества | Устьевая нефть, конденсат, углеводородные газы | Ацетон, толуол |
| Группа технологической среды | 3 (взрывоопасная) | 3 (взрывоопасная) |
| Класс взрывоопасной зоны | 2 | 2 |
| Категория помещения | А | А |
| Удельная пожарная нагрузка, МДж/м² | 477,4 | 68,1 |

## 6. Анализ рисков

### 6.1 Помещение 3.66

Основные риски:

- Риск разгерметизации емкостей с устьевой нефтью и стабильным конденсатом

- Риск выделения углеводородных газов при нарушении герметичности баллонов

- Риск образования взрывоопасной среды при аварийной ситуации

- Риск воспламенения при наличии источника зажигания

Оценка вероятности:

- Низкая при соблюдении требований хранения и герметичности емкостей

- Высокая при аварийной ситуации или нарушении требований безопасности

Оценка последствий:

- При воспламенении возможен взрыв с избыточным давлением более 5 кПа

- Возможен пожар с высокой тепловой нагрузкой

### 6.2 Помещение 3.64

Основные риски:

- Высокий риск образования взрывоопасных концентраций паров ацетона и толуола

- Риск разгерметизации емкостей с ЛВЖ

- Риск воспламенения при наличии источника зажигания

- Риск химического воздействия на персонал

Оценка вероятности:

- Средняя при нормальной эксплуатации (в связи с низкой температурой вспышки веществ)

- Высокая при аварийной ситуации

Оценка последствий:

- При воспламенении возможен взрыв с избыточным давлением значительно более 5 кПа

- Высокая скорость распространения пламени

- Возможность детонации

## 7. Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности

### 7.1 Общие рекомендации для обоих помещений

- Обеспечение взрывозащиты:

  - Применение взрывозащищенного электрооборудования категории "ib" или выше

  - Установка взрывозащищенных светильников и розеток

  - Использование искробезопасных приборов и инструментов

- Системы вентиляции:

  - Обеспечение аварийной вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 8-10

  - Установка датчиков контроля концентрации паров ЛВЖ

  - Обеспечение независимого питания систем вентиляции

- Системы пожарной безопасности:

  - Установка систем автоматической пожарной сигнализации с датчиками горючих паров

  - Оборудование системами автоматического пожаротушения (порошковыми или газовыми установками)

  - Обеспечение ручных первичных средств пожаротушения

- Организационные меры:

  - Разработка инструкций по безопасному обращению с ЛВЖ

  - Обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты

  - Проведение регулярных инструктажей по пожарной безопасности

  - Организация регулярного контроля герметичности емкостей

### 7.2 Специфические рекомендации для помещения 3.66

- Хранение нефти и конденсата:

  - Обеспечение герметичности ПЭТ-контейнеров

  - Организация хранения на поддонах из нержавеющей стали

  - Обеспечение систем контроля за состоянием емкостей

  - Организация регулярного осмотра и замены упаковки при необходимости

- Оборудование помещения:

  - Применение негерметичных приборов и оборудования только в обоснованных случаях

  - Обеспечение антистатических свойств полов и оборудования

  - Установка систем газоанализа при необходимости

### 7.3 Специфические рекомендации для помещения 3.64

- Хранение ацетона и толуола:

  - Обеспечение герметичности всех емкостей

  - Хранение в шкафах для ЛВЖ при необходимости

  - Ограничение количества веществ до минимально необходимого

  - Обеспечение хранения вдали от источников тепла и воспламенения

- Оборудование помещения:

  - Обязательное применение взрывозащищенного электрооборудования

  - Обеспечение антистатических свойств полов и оборудования

  - Установка систем контроля концентрации паров ацетона и толуола

  - Обеспечение быстродействующих систем вентиляции

## 8. Выводы

- Оба помещения (3.66 и 3.64) по результатам проведенных расчетов отнесены к категории А по взрывопожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009.

- Помещения содержат легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) с температурой вспышки значительно ниже эксплуатационной температуры, что создает высокий потенциал по образованию взрывоопасных концентраций паров.

- Оба помещения отнесены к взрывоопасным зонам класса 2, что означает отсутствие взрывоопасных смесей при нормальном режиме, но возможность их образования при аварийной ситуации.

- Помещение 3.64 представляет более высокую опасность по сравнению с помещением 3.66 в связи с наличием веществ с очень низкой температурой вспышки (ацетон -20°C, толуол 4°C).

- Для обеспечения пожарной безопасности в помещениях необходимо реализовать комплекс технических и организационных мероприятий, включая применение взрывозащищенного оборудования, систем вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения.

- Рекомендуется разработать и утвердить регламенты по безопасному обращению с обращающимися веществами, а также обеспечить регулярный контроль за состоянием оборудования и емкостей для хранения.

## 9. Перечень нормативных документов

- СП 12.13130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- ГОСТ Р 12.3.047-99 "Пожаро- и взрывоопасность технологических процессов. Общие требования безопасности"

- ГОСТ 12.1.044-2018 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"

- Техническое задание "Выполнение комплекса работ по расчету категорий по взрывопожарной и пожарной опасности"

- Результаты расчета показателей пожаровзрывоопасности помещений 3.66 и 3.64

- Результаты расчета классификационных показателей пожароопасных и взрывоопасных зон помещений 3.6 и 3.64

- Результаты расчета категорий помещений 3.66 и 3.64 по СП 12.13130.2009

- Физико-химическая характеристика устьевой нефти скв. 405Р Орехово-Ермаковского месторождения

## 10. Приложения

Приложение 1: Результаты расчета показателей пожаровзрывоопасности помещений 3.66 и 3.64

      Приложение 2: Результаты расчета классификационных показателей пожароопасных и взрывоопасных зон помещений 3.66 и 3.64

      Приложение 3: Результаты расчета категорий помещений 3.66 и 3.64 по СП 12.13130.2009

      Приложение 4: Характеристики обращающихся веществ