# Расчет показателей пожаровзрывоопасности для помещений 3.66 и 3.64

## 1. Общие сведения

Настоящий расчет выполнен в соответствии с методикой определения показателей пожаровзрывоопасности технологических сред, утвержденной в нормативных документах пожарной безопасности. Расчет охватывает помещения 3.66 (склад хранения проб) и 3.64 (склад прекурсоров) Исследовательского центра "Тугрик" г. Тюмень, ул. Ивановского, 15.

## 2. Анализ исходных данных

### 2.1 Помещение 3.66 - Склад хранения проб (в том числе устьевых проб нефти и газа)

Площадь помещения: 34,30 м²

      Высота помещения: 2,7 м

      Объем помещения: 92,61 м³

      Температура в помещении: 15-18°C (принимаем 18°C для расчетов)

      Кратность вентиляции: 4

Состав пожарной нагрузки:

- Пробы сырой устьевой нефти: 430 литров в ПЭТ-контейнерах

- Стабильный конденсат: 2,5 литра в ПЭТ-контейнерах

- Углеводородные газы: 170 литров в баллонах

- Пробоотборники с флюидами нефти (углеводородный газ): 1,8 литра в пробоотборниках

### 2.2 Помещение 3.64 - Склад прекурсоров

Площадь помещения: 23,15 м²

      Высота помещения: 2,7 м

      Объем помещения: 62,51 м³

      Температура в помещении: 15-18°C (принимаем 18°C для расчетов)

      Кратность вентиляции: 3

Состав пожарной нагрузки:

- Ацетон технический: 15 литров (в канистрах по 5 литров)

- Ацетон химически чистый: 22 литра (в бутылках по 1 литру)

- Толуол: 20 литров (в бутылках по 1 литру)

## 3. Расчет показателей пожаровзрывоопасности для помещения 3.66

### 3.1 Устьевая нефть

Согласно данным из "нефть устьевая.docx", устьевая нефть скв. 405Р Орехово-Ермаковского месторождения имеет следующие характеристики:

- Плотность при 20°C: 881,2 кг/м³

- Температура вспышки не указана, но по фракционному составу (фракция 1% выходит при 120°C) можно судить о наличии легких фракций

- Содержание серы: 1,29% масс.

- Молекулярная масса: 264 г/моль

Для устьевой нефти с легкими фракциями принимаем ориентировочную температуру вспышки 28°C (на основе фракционного состава и аналогичных нефтей с низкокипящими фракциями).

Расчет температуры вспышки:

      Для нефти с фракцией 1% при 120°C, согласно приложению Б методики [1], можно отнести к легким фракциям с температурой вспышки до 61°C, что делает ее легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ).

Низшая теплота сгорания: Для нефти принимаем Qн = 43,0 МДж/кг

Расчет массы нефти:

      Масса нефти = 430 л × 0,8812 кг/л = 378,92 кг

### 3.2 Стабильный конденсат

Стабильный конденсат - легкий углеводородный продукт, близкий по составу к нефти, но с более высоким содержанием легких фракций.

Температура вспышки: Принимаем 25°C (характерно для стабильного конденсата)

      Низшая теплота сгорания: Qн = 45,0 МДж/кг

      Плотность: Принимаем 750 кг/м³

Расчет массы конденсата:

      Масса конденсата = 2,5 л × 0,75 кг/л = 1,88 кг

### 3.3 Углеводородные газы

Объем газов: 170 литров в баллонах

Для углеводородных газов (предположительно, легкие фракции нефти/газоконденсата):

      Температура самовоспламенения: Принимаем 480°C

      Нижний концентрационный предел воспламенения (НКПВ): Принимаем 1,5% об.

      Верхний концентрационный предел воспламенения (ВКПВ): Принимаем 8,5% об.

      Минимальная энергия зажигания: Принимаем 0,25 мДж

### 3.4 Флюиды нефти (углеводородный газ)

Объем: 1,8 литра

Также углеводородная смесь:

      Температура самовоспламенения: Принимаем 480°C

      НКПВ: Принимаем 1,5% об.

      ВКПВ: Принимаем 8,5% об.

      Минимальная энергия зажигания: Принимаем 0,25 мДж

## 4. Расчет показателей пожаровзрывоопасности для помещения 3.64

### 4.1 Ацетон

Общее количество: 15 + 22 = 37 литров

Физико-химические характеристики ацетона:

- Температура вспышки: -20°C

- Температура самовоспламенения: 538°C

- НКПВ: 2,5% об.

- ВКПВ: 13,0% об.

- Плотность: 790 кг/м³

- Низшая теплота сгорания: 29,6 МДж/кг

- Минимальная энергия зажигания: 1,15 мДж

Расчет массы ацетона:

      Масса ацетона = 37 л × 0,79 кг/л = 29,23 кг

### 4.2 Толуол

Общее количество: 20 литров

Физико-химические характеристики толуола:

- Температура вспышки: 4°C

- Температура самовоспламенения: 480°C

- НКПВ: 1,2% об.

- ВКПВ: 7,0% об.

- Плотность: 870 кг/м³

- Низшая теплота сгорания: 40,1 МДж/кг

- Минимальная энергия зажигания: 2,4 мДж

Расчет массы толуола:

      Масса толуола = 20 л × 0,87 кг/л = 17,4 кг

## 5. Оценка условий образования взрывоопасных концентраций

### 5.1 Помещение 3.66

Для помещения 3.66 основной потенциал по образованию взрывоопасных концентраций связан с:

- Испарением легких фракций нефти

- Возможным выделением углеводородных газов из баллонов и пробоотборников

Расчет возможного образования паров нефти:

      При температуре 18°C давление насыщенных паров нефти с легкими фракциями можно оценить по уравнению Антуана.

Для упрощения расчета используем приближенную оценку. Для нефти с температурой вспышки 28°C при 18°C (ниже температуры вспышки) концентрация паров будет значительно ниже НКПВ.

Оценка по методике для ЛВЖ:

      Для нефти с температурой вспышки 28°C и температурой помещения 18°C:

- Температура помещения ниже температуры вспышки

- Концентрация паров будет ниже НКПВ

- Пожароопасность обусловлена наличием ЛВЖ при возможном нагреве

### 5.2 Помещение 3.64

Для помещения 3.64 основной потенциал по образованию взрывоопасных концентраций связан с:

- Испарением ацетона (температура вспышки -20°C)

- Испарением толуола (температура вспышки 4°C)

Расчет концентрации паров ацетона при 18°C:

      Давление насыщенных паров ацетона при 18°C можно рассчитать по уравнению Антуана:

      lg P = A - B/(T + C)

      Для ацетона: A = 7,024, B = 1161,0, C = 224,0

      T = 18°C

lg P = 7,024 - 1161,0/(18 + 224,0) = 7,024 - 1161,0/242,0 = 7,024 - 4,797 = 2,227

      P = 10^2,227 = 168,7 мм рт. ст. = 22,5 кПа

Концентрация паров ацетона в объеме помещения:

      C = (P_нас × M)/(R × T × P_0) × 100%

      Где M - молекулярная масса ацетона (58,08 г/моль)

      R - универсальная газовая постоянная (8,314 Дж/(моль·К))

      T - температура в Кельвинах (291,15 К)

      P_0 - атмосферное давление (101,3 кПа)

C = (22,5 × 58,08)/(8,314 × 291,15 × 101,3) × 100% = 0,056 = 5,6% об.

Это значительно выше НКПВ ацетона (2,5%), что указывает на высокую взрывоопасность при наличии источника зажигания.

Расчет концентрации паров толуола при 18°C:

      lg P = 6,954 - 1344,8/(18 + 219,5) = 6,954 - 1344,8/237,5 = 6,954 - 5,662 = 1,292

      P = 10^1,292 = 19,6 мм рт. ст. = 2,6 кПа

C = (2,6 × 92,14)/(8,314 × 291,15 × 101,3) × 100% = 0,010 = 1,0% об.

Это близко к НКПВ толуола (1,2%), что также указывает на взрывоопасность.

## 6. Классификация по группам пожаровзрывоопасности

### 6.1 Помещение 3.66

- Содержит ЛВЖ (нефть с легкими фракциями, конденсат)

- Содержит углеводородные газы

- При реализации наихудших условий (повышение температуры, разгерметизация емкостей) возможно образование взрывоопасных концентраций

- Группа 3 (взрывоопасные) - при условии образования смесей с концентрацией в пределах НКПР-ВКПР

### 6.2 Помещение 3.64

- Содержит ЛВЖ с низкой температурой вспышки (ацетон, толуол)

- При температуре 18°C возможно образование взрывоопасных концентраций паров

- Высокая концентрация паров ацетона (5,6% об.) значительно превышает НКПВ (2,5%)

- Группа 3 (взрывоопасные) - при условии образования смесей с концентрацией в пределах НКПР-ВКПР

## 7. Заключение

Оба помещения (3.66 и 3.64) содержат вещества, способные при определенных условиях (повышение температуры, разгерметизация емкостей, нарушение вентиляции) образовывать взрывоопасные концентрации. При этом:

- Помещение 3.66 содержит устьевую нефть с легкими фракциями, стабильный конденсат и углеводородные газы, что создает потенциал для образования взрывоопасных паровоздушных смесей.

- Помещение 3.64 содержит легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон и толуол) с низкой температурой вспышки, что создает высокий потенциал по образованию взрывоопасных концентраций даже при комнатной температуре.

Оба помещения по результатам расчета показателей пожаровзрывоопасности относятся к взрывоопасным (группа 3) технологическим средам в соответствии с методикой определения показателей пожаровзрывоопасности.

## 8. Используемые нормативные документы

- Методика определения показателей пожаровзрывоопасности технологических сред

- ГОСТ 12.1.044-2018 "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"

- СП 12.130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

- Техническое задание "Выполнение комплекса работ по расчету категорий по взрывопожарной и пожарной опасности"

- Физико-химическая характеристика устьевой нефти скв. 405Р Орехово-Ермаковского месторождения