# Расчет классификационных показателей пожароопасных и взрывоопасных зон помещений 3.6 и 3.64

## 1. Общие сведения

Настоящий расчет выполнен в соответствии с методикой определения классификационных показателей пожароопасных и взрывоопасных зон в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Расчет охватывает помещения 3.6 (склад хранения проб) и 3.64 (склад прекурсоров) Исследовательского центра "Тугрик" г. Тюмень, ул. Ивановского, 15.

## 2. Анализ исходных данных

### 2.1 Помещение 3.66 - Склад хранения проб

Площадь помещения: 34,30 м²

      Высота помещения: 2,7 м

      Объем помещения: 92,61 м³

      Температура в помещении: 15-18°C

      Кратность вентиляции: 4

Состав пожарной нагрузки:

- Пробы сырой устьевой нефти: 430 литров

- Стабильный конденсат: 2,5 литра

- Углеводородные газы: 170 литров в баллонах

- Пробоотборники с флюидами нефти (углеводородный газ): 1,8 литра

### 2.2 Помещение 3.64 - Склад прекурсоров

Площадь помещения: 23,15 м²

      Высота помещения: 2,7 м

      Объем помещения: 62,51 м³

      Температура в помещении: 15-18°C

      Кратность вентиляции: 3

Состав пожарной нагрузки:

- Ацетон: 37 литров (15 л технический + 22 л химически чистый)

- Толуол: 20 литров

## 3. Методика определения классификационных показателей

### 3.1 Классификация по взрывоопасности (классы 0, 1, 2)

Согласно методике определения классификационных показателей пожароопасных и взрывоопасных зон, помещения классифицируются как взрывоопасные при следующих условиях:

- Класс 0: Взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с воздухом присутствует постоянно или в течение одного часа и более при нормальном режиме работы.

- Класс 1: При нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары ЛВЖ, образующие с воздухом взрывоопасные смеси.

- Класс 2: При нормальном режиме работы взрывоопасные смеси не образуются, но возможно их образование только в результате аварии или повреждения оборудования.

### 3.2 Классификация пожароопасности (классы П-I, П-II, П-IIа, П-III)

- Класс П-I: Горючие жидкости с температурой вспышки 61°C и более, размещенные в помещении.

- Класс П-II: Горючие пыли или волокна, размещенные в помещении.

- Класс П-IIа: Твердые горючие вещества, удельная пожарная нагрузка ≥ 1 МДж/м².

- Класс П-III: Горючие вещества, размещенные вне зданий или при определенных условиях внутри.

## 4. Расчет классификационных показателей для помещения 3.66

### 4.1 Оценка условий для формирования взрывоопасных зон

Анализ состава веществ:

- Устьевая нефть - содержит легкие фракции с температурой вспышки около 28°C (отнесена к ЛВЖ)

- Стабильный конденсат - легкие углеводороды с температурой вспышки около 25°C (отнесены к ЛВЖ)

- Углеводородные газы - легкие фракции, НКПВ около 1,5%

- Флюиды нефти - углеводородные газы с аналогичными характеристиками

Оценка концентраций при нормальном режиме:

- При температуре 18°C (ниже температур вспышки нефти и конденсата) концентрация паров будет ниже НКПВ при герметичном хранении

- Герметичные емкости (ПЭТ-контейнеры, баллоны, пробоотборники) обеспечивают ограниченное выделение паров/газов

- Система вентиляции с кратностью 4 обеспечивает дополнительное разбавление возможных выделений

Оценка условий при аварийной ситуации:

- При разгерметизации емкостей возможно выделение значительного количества паров/газов

- Общее количество ЛВЖ: 430 + 2,5 = 432,5 литров

- Общее количество газов: 170 + 1,8 = 171,8 литров

Расчет возможной концентрации при аварии:

      Для упрощенной оценки рассмотрим сценарий полной разгерметизации всех емкостей с ЛВЖ:

- Масса ЛВЖ: 378,92 кг (нефть) + 1,88 кг (конденсат) = 380,8 кг

- При испарении всей массы в объеме помещения (92,61 м³):

- Концентрация паров будет зависеть от плотности паров и условий испарения

Оценка по классам взрывоопасности:

- При нормальном режиме: концентрация паров/газов ниже НКПВ благодаря герметичности емкостей и вентиляции → не класс 0 или 1

- При аварийной ситуации возможна концентрация выше НКПВ → класс 2

### 4.2 Оценка условий для формирования пожароопасных зон

Удельная пожарная нагрузка:

- Масса ЛВЖ: 380,8 кг

- Низшая теплота сгорания (усредненная): 43,0 МДж/кг

- Общая пожарная нагрузка: Q = 380,8 × 43,0 = 16 374,4 МДж

- Удельная пожарная нагрузка: q = 16 374,4 / 34,30 = 477,4 МДж/м²

Поскольку удельная пожарная нагрузка > 180 МДж/м², но < 1400 МДж/м², и в помещении обращаются ЛВЖ, помещение не может быть отнесено к классу П-IIа.

Определение класса пожароопасной зоны:

- В помещении обращаются ЛВЖ с температурой вспышки < 61°C

- Помещение внутри здания

- Удельная пожарная нагрузка значительна

- Однако, основной риск связан с возможностью образования взрывоопасных смесей

Вывод помещению 3.66:

- Взрывоопасная зона класса 2 - при нормальном режиме взрывоопасные смеси не образуются, но возможно их образование при аварии

- Пожароопасная классификация не применяется из-за приоритета взрывоопасности

## 5. Расчет классификационных показателей для помещения 3.64

### 5.1 Оценка условий для формирования взрывоопасных зон

Анализ состава веществ:

- Ацетон - ЛВЖ с температурой вспышки -20°C, НКПВ 2,5%, ВКПВ 13,0%

- Толуол - ЛВЖ с температурой вспышки 4°C, НКПВ 1,2%, ВКПВ 7,0%

Расчет концентраций паров при нормальной температуре (18°C):

- Для ацетона: при 18°C давление насыщенных паров составляет около 22,5 кПа, что дает концентрацию около 5,6% об., что значительно выше НКПВ (2,5%)

- Для толуола: при 18°C давление насыщенных паров составляет около 2,6 кПа, что дает концентрацию около 1,0% об., что близко к НКПВ (1,2%)

Оценка условий при нормальном режиме:

- Общее количество ЛВЖ: 37 + 20 = 57 литров

- Общая масса: 29,23 кг (ацетон) + 17,4 кг (толуол) = 46,63 кг

- При герметичном хранении в бутылках/канистрах выделение паров ограничено

- Однако при открытии емкостей или при нарушении герметичности возможно образование взрывоопасных концентраций

- Кратность вентиляции 3 обеспечивает частичное разбавление возможных выделений

Оценка условий при аварийной ситуации:

- При разгерметизации всех емкостей возможна массовая утечка ЛВЖ

- Образование взрывоопасных концентраций паров ацетона и толуола

Оценка по классам взрывоопасности:

- При нормальном режиме при герметичном хранении концентрация паров может быть ниже НКПВ

- Однако при эксплуатации (открытие емкостей, перенос веществ) возможно кратковременное превышение НКПВ

- При аварийной ситуации возможна концентрация значительно выше НКПВ

- Класс 2 - наиболее вероятный, с учетом возможности кратковременного превышения НКПВ при нормальной эксплуатации

### 5.2 Оценка условий для формирования пожаропасных зон

Удельная пожарная нагрузка:

- Масса ЛВЖ: 46,63 кг

- Усредненная низшая теплота сгорания: ((29,23×29,6)+(17,4×40,1))/(29,23+17,4) = 33,8 МДж/кг

- Общая пожарная нагрузка: Q = 46,63 × 33,8 = 1 576,1 МДж

- Удельная пожарная нагрузка: q = 1 576,1 / 23,15 = 68,1 МДж/м²

Определение класса пожаропасной зоны:

- В помещении обращаются ЛВЖ с температурой вспышки < 61°C

- Помещение внутри здания

- Однако, основной риск связан с возможностью образования взрывоопасных смесей

Вывод по помещению 3.64:

- Взрывоопасная зона класса 2 - при нормальном режиме взрывоопасные смеси не образуются постоянно, но возможно их образование при аварии или при нарушении герметичности емкостей

- Пожароопасная классификация не применяется из-за приоритета взрывоопасности

## 6. Учет влияния вентиляции

### 6.1 Помещение 3.66

- Кратность вентиляции: 4

- Объем воздуха, подаваемый за час: 92,61 × 4 = 370,44 м³/ч

- Вентиляция способствует разбавлению возможных выделений паров/газов

- При аварийной ситуации может быть недостаточной для предотвращения образования взрывоопасных концентраций

### 6.2 Помещение 3.64

- Кратность вентиляции: 3

- Объем воздуха, подаваемый за час: 62,51 × 3 = 187,53 м³/ч

- Вентиляция частично компенсирует выделение паров ЛВЖ

- При аварийной ситуации может быть недостаточной

## 7. Оценка по классам взрывоопасных зон

### 7.1 Помещение 3.66

- Класс 2 - наиболее подходящий:

  - При нормальном режиме не образуются взрывоопасные смеси (благодаря герметичности емкостей)

- Возможность образования взрывоопасных смесей только при аварии или повреждении оборудования (разгерметизация емкостей)

- Время присутствия взрывоопасной смеси при аварии не превышает допустимые пределы при наличии систем вентиляции

### 7.2 Помещение 3.64

- Класс 2 - наиболее подходящий:

  - При нормальном режиме при герметичном хранении взрывоопасные смеси не образуются постоянно

- Возможность образования взрывоопасных смесей при аварии или при нарушении герметичности емкостей

- При эксплуатации (открытие емкостей) возможно кратковременное образование взрывоопасных концентраций

- Время присутствия взрывоопасной смеси при аварии не превышает допустимые пределы при наличии систем вентиляции

## 8. Заключение

Оба помещения (3.66 и 3.64) по результатам анализа и расчета классификационных показателей относятся к взрывоопасным зонам класса 2 в соответствии с методикой определения классификационных показателей пожароопасных и взрывоопасных зон.

Помещение 3.66 (склад хранения проб):

- Класс взрывоопасной зоны: 2

- При нормальном режиме взрывоопасные смеси не образуются, но возможно их образование при аварии или повреждении герметичности емкостей с нефтью, конденсатом и углеводородными газами

Помещение 3.64 (склад прекурсоров):

- Класс взрывоопасной зоны: 2

- При нормальном режиме при герметичном хранении взрывоопасные смеси не образуются постоянно, но возможно их образование при аварии или при нарушении герметичности емкостей с ацетоном и толуолом

В обоих помещениях должны применяться соответствующие меры по обеспечению взрывобезопасности, включая:

- Обеспечение герметичности емкостей для хранения ЛВЖ и газов

- Обеспечение эффективной вентиляции

- Контроль за состоянием емкостей и целостностью упаковки

- Ограничение возможных источников зажигания

- Наличие систем противопожарной защиты

## 9. Используемые нормативные документы

- Методика определения классификационных показателей пожароопасных и взрывоопасных зон

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

- ГОСТ 12.1.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования"

- ГОСТ 12.1.010-2017 "Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования"

- СП 12.130.2009 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности"

- Результаты расчета показателей пожаровзрывоопасности помещений 3.66 и 3.64